Томская область Асиновский район

АДМИНИСТРАЦИЯ

БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2026                                                                                                               № 100

с. Батурино

Об актуализации схем водоснабжения и водоотведения Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области на период до 2036 года

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированные схемы водоснабжения и водоотведения Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области на период до 2036 года согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в официальном печатном издании «Информационный бюллетень» и размещению на официальном сайте Батуринского сельского поселения https://bselpasino.gosuslugi.ru/.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Врип. Главы Батуринского

сельского поселения                                                                                              В.В. Ефремов

Приложение

к постановлению Администрации

Батуринского сельского поселения

от «06» августа 2026  года № 100

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ БАТУРИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ДО 2036 годА

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение |  |
| --- | --- |
| Паспорт схемы |  |
| Глава 1. Водоснабжение |  |
| 1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны |  |
| 1.1.2. Описание территорий поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения |  |
| 1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов |  |
| 1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системой водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов |  |
| 1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения |  |
| 1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды |  |
| 1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке |  |
| 1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального потребления) |  |
| 1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов, с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения |  |
| 1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг |  |
| 1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой технической воды и планов по установке приборов учета |  |
| 1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения |  |
| 1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки |  |
| 1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы |  |
| 1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) |  |
| 1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам |  |
| 1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами |  |
| 1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные значения) |  |
| 1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов) |  |
| 1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам. |  |
| 1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации |  |
| ## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам |  |
| 1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения |  |
| 1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения |  |
| 1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение |  |
| 1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду |  |
| 1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения и их обоснование |  |
| 1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен |  |
| 1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  |
| 1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения |  |
| ## 1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе промывных вод |  |
| 1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке |  |
| 1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 1.7. Плановые показатели развития централизованных систем водоснабжения |  |
| ## 1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения |  |
| 2. Водоотведение |  |
| 2.1. Существующее положение в сфере водоотведения поселения |  |
| 2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны |  |
| 2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами |  |
| 2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения |  |
| 2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения |  |
| 2.1.5. Описание состояния и функционирование канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения |  |
| 2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости |  |
| 2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду |  |
| 2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения |  |
| 2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения |  |
| 2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения(канализации)к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения(канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод |  |
| 2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения |  |
| 2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведение стоков по технологическим зонам водоотведения |  |
| 2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения |  |
| 2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применение при осуществлении коммерческих расчетов |  |
| 2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей |  |
| 2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения |  |
| 2.3. Прогноз объема сточных вод |  |
| 2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения |  |
| 2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны) |  |
| 2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам |  |
| 2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия |  |
| 2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий |  |
| 2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения |  |
| 2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение |  |
| 2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование |  |
| 2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения |  |
| 2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади |  |
| 2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод |  |
| 2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкции и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения |  |
| 2.7. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоотведения |  |
| 2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию |  |

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения и водоотведения на период до 2036 года Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области разработана на основании следующих документов:

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. Федеральных законов от 08.08.2024 г. №232-ФЗ);

- Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2013 г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (в ред. постановления Правительства РФ от 28.11.2023 г. №2004).

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

-  Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2010 № 340 «О порядке установления требованиям к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 691 “Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. № 782”.

Схема включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в Батуринском сельском поселении Асиновского района Томской области.

ПАСПОРТ СХЕМЫ

Наименование

Схема водоснабжения и водоотведения Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области до 2036 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик) Администрация Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области.

Местонахождение проекта: 636820, Томская область, Асиновский район, село Батурино, Клубная ул., д. 34.

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- СП 31.13330.2021«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий»;

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;

- «Водный кодекс Российской Федерации» от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 04.08.2023);

- Приказ Минстроя РФ от 17.10.2014 № 640/пр «Методические указания по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке»;

- НЦС 81-02-14-2025 Укрупненные нормативы цены строительства «Наружные сети водоснабжения и канализации».

5) СП 31.13330.2021" «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84»;

6) СП 32.13330.2018 " Наружные сети и сооружения";

# 7) СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Цели схемы:

- обеспечение развития систем централизованного водоснабжения для существующего и перспективного жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период с 2025 г. до 2036 г.;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

- улучшение работы системы водоснабжения;

- повышение качества воды, поступающей к потребителям;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

- модернизация участков водопроводной сети;

Сроки и этапы реализации схемы

Этап строительства – с 2026 по 2036 годы.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схемы

Финансирование схемы водоснабжения и водоотведения Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области до 2036 года:

- в сфере водоснабжения составляет 14915,19 тыс. рублей;

- в сфере водоотведения составляет 0,0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы водоснабжения

1. Удовлетворение потребности потребителей в воде питьевого качества,

2. Повышение надежности, износостойкости, увеличение меж ремонтных периодов на сетях холодного водоснабжения

3. Обеспечение возможности подключения новых объектов жилищного, промышленного и социального значения к системам холодного водоснабжения

4. Повышение надежности систем водоснабжения снижение количества аварий и потерь.

5. Обеспечение надежности, качества и эффективности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с планируемыми потребностями развития Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области на период до 2036 года.

Характеристика Батуринского сельского поселения Асиновского района Томской области

Батуринское сельское поселение расположено в северной части Асиновского района Томской области. В состав поселения входят три населённых пункта: село Батурино (административный центр), посёлок Первопашенск и посёлок Ноль-Пикет.

Территория сельского поселения граничит:

- на севере — с территорией Молчановского района Томской области;

- на востоке — с другими сельскими поселениями Асиновского района;

- на юго-западе — с Томским районом Томской области;

- на западе и юге — с другими муниципальными образованиями Асиновского района.

Село Батурино расположено на правом берегу реки Чулым (приток Оби). Территорию окружают таёжные хвойные и смешанные леса.

Таблица 1 – Состав территории сельского поселения

| №пп | Наименование населенного пункта | Население, чел |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Батурино | 1203 |
| 2 | п. Первопашенск | 117 |
| 3 | п. Ноль-Пикет | 31 |

Согласно Генеральному плану (утверждён в 2014 году с последующими изменениями), прогноз численности населения на расчётный срок предусматривает стабилизацию или незначительное снижение численности в связи с общерегиональными демографическими тенденциями Томской области.

По состоянию на начало 2026 года жилищный фонд сельского поселения составляет преимущественно индивидуальные жилые дома с приусадебными участками. Техническое состояние жилищного фонда оценивается как удовлетворительное.

Жилая застройка представлена одноэтажными и двухэтажными деревянными и кирпичными домами. Средняя обеспеченность жильём в поселении ниже, чем в среднем по более крупным населённым пунктам района. На расчётный срок Генерального плана планируется увеличение жилищного фонда за счёт индивидуального жилищного строительства.

1. ВОДОСНАБЖЕНИЕ

1.1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и деление территории на эксплуатационные зоны

Структура системы водоснабжения зависит от многих факторов, из которых главными являются следующие: расположение, мощность и качество воды источника водоснабжения и рельеф местности.

В Батуринском сельском поселении централизованное водоснабжение имеется в 2 населенных пунктах – с. Батурино и п. Первопашенск.

На территории станицы расположены 7 скважин. Источниками водоснабжения являются все 7 скважин.

Вода из скважин подается либо сразу в водопроводную сеть, либо в одну водонапорную башню и далее поступает в водопроводную сеть населенного пункта. Протяженность сети 3580 м.

1.1.2. Описание территорий поселений, не охваченных централизованными системами водоснабжения

На территории Батуринского сельского поселения Асиновского района отсутствуют территории, не охваченные централизованным водоснабжением.

1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации №782 от 5 сентября 2013 года (с изменениями от 24.04.2025 г.) применяется понятие «технологическая зона водоснабжения» - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения ограничены территориями, в которые они входят.

Таблица 2–Централизованные системы холодного водоснабжения

| № | Состав системы централизованной системы водоснабжения | Технологическая зона |
| --- | --- | --- |
| 1 | Источник водоснабжения – 6 шт, водонапорная башня – 1 шт., водопроводная сеть протяжённостью 3850 м | с. Батурино |
| 2 | Источник водоснабжения – 1 шт, водопроводная сеть протяжённостью 120 м | п. Первопашенск |

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

а) Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Таблица 3 – Описание существующих источников водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | № скважины (с расшифровкой) | Место расположения (адрес) | Дебит, м3/час | Наличие зон санитарной охраны | Год постройки скважины | Глубина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Батурино | с. Батурино ул. Шевченко, 13 а | с. Батурино ул. Шевченко, 13 а | 16 | + | 1985 | 137 |
| 2 |  | с. Батурино ул. Садовая, 10 а | с. Батурино ул. Садовая, 10 а | - | + | 1977 | 142 |
| 3 |  | с. Батурино ул. Стадионная, 1 а | с. Батурино ул. Стадионная, 1 а | - | + | 1977 | 120 |
| 4 |  | с. Батурино ул. Трудовая, 3 а | с. Батурино ул. Трудовая, 3 а | - | + | 1977 | 133 |
| 5 |  | с. Батурино ул. Трудовая, 26 а | с. Батурино ул. Трудовая, 26 а | - | + | 1985 | 125 |
| 6 |  | с. Батурино ул. Шевченко, 13 а | с. Батурино ул. Шевченко, 13 а | 16 | + | 2012 | 137,4 |
| 7 | п. Первопашенск | п. Первопашенск ул. Центральная,22 а | п. Первопашенск ул. Центральная,22 а | 6,3 | + | 1986 | 130 |

б) Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории Батуринского сельского поселения сооружения очистки воды отсутствуют.

Согласно протоколам испытаний питьевой воды, вода не соответствует СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских сельского поселения, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

в) Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

В системе водоснабжения из подземных источников выделяются технологические процессы:

- добыча воды из подземных горизонтов с помощью глубинных насосов, установленных в скважинах, и транспортировка добытой воды по водоводам (за счет давления насосов) в водонапорные башни (ВНБ). Весь комплекс сооружений и оборудования, установленного для добычи и транспортировки добытой воды, составляет насосную станцию первого подъема (НС 1-го подъема);

- хранение воды в ВНБ.

Технологические процессы включают, транспортировку воды – подача воды из водонапорной башни в сеть и распределение воды по сети.

Характеристика технического состояния сооружений представлена в таблице 5.

Таблица 5 – Водопроводные насосные станции Батуринского сельского поселения

| № п/п | Наименование | Марка насоса | Фактическая подача воды, м3/год | Производительность |  | Расход электроэнергии, кВт*ч | Удельное энергопотребление, кВт*ч / м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | проект., куб. м/сут. | факт, куб. м /сут. |  |  |
| 1 | п. Первопашенск ул. Центральная,22 а | ЭЦВ 6-6,3-125 | 6758,44 | - | 6758,44 | 5016 | 0,496 |
| 2 | с. Батурино ул. Шевченко, 13 а | ЭЦВ 6-6,3-125 |  | - |  | 5602 | 0,496 |
| 3 | с. Батурино ул. Садовая, 10 а | б/н |  | - |  | 500 | 0,496 |
| 4 | с. Батурино ул. Стадионная, 1 а | б/н |  | - |  | 500 | 0,496 |
| 5 | с. Батурино ул. Трудовая, 3 а | б/н |  | - |  | 500 | 0,496 |
| 6 | с. Батурино ул. Трудовая, 26 а | б/н |  | - |  | 500 | 0,496 |
| 7 | с. Батурино ул. Белинского, 13 а | ЭЦВ 6-16-110 |  | - |  | 5602 | 0,496 |

Таблица 4 – Перечень водонапорных башен

| №п/п | Резервуары воды | Объема бака, м3 | Режим работы, ч | Износ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водонапорная башня п. Первопашенск ул. Центральная,22 а | 8,5 | 24 | 80 |

г) Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

Водопроводные сети представлены трубопроводами выполненные из асбестоцементных, чугунных и полиэтиленовых труб.

Протяженность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения составляет 3850 м. Сведения о протяженности водопроводных сетей по технологическим зонам действия ВЗУ приведены в таблице 6.

Таблица 6 –Протяженность сетей водоснабжения по технологическим зонам

| Наименование | Протяженность, м | Материал труб | Средний Диаметр мм | Степень износа, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Батурино |  |  |  |  |
| 636820, 70, Асиновский район, с. Батурино, ориентир: от скважины ул. Белинского, 13а, вдоль ул. Октябрьская до ул. Нагорная, вдоль ул. Нагорная до ул. Школьная, вдоль ул. Школьная до скважины ул. Трудовая, 26а | 540 | Полиэтиленовые | 50 | 80 |
| 636820, 70, Асиновский район, с. Батурино, ориентир: от скважины ул. Трудовая, 26а, вдоль ул. Трудовая до ул. Пушкина, вдоль ул. Пушкина до нежилого здания ул. Трактовая, 29; от ул. Пушкина вдоль ул. Рабочая до ул. Школьная до нежилого здания ул. Клубная, 37; от водозаборной колонки от жилого здания ул. Школьная, 3 вдоль ул. Трактовая до нежилого здания ул. Трактовая, 17 до нежилого здания (школьная библиотека) ул. Школьная, 59а | 1320 | Полиэтиленовые | 100 | 80 |
| 636820, 70, Асиновский район, с. Батурино, ориентир: от скважины ул. Шевченко, 13а, вдоль ул. Маяковского до жилого дома №5; от скважины ул. Шевченко, 13а до водонапорной башни ул. Шевченко, 12а до жилого дома №22, от водонапорной башни ул. Шевченко, 12а до ул. Центральная, жилого дома №82, вдоль ул. Центральная до ориентира, колонки, ориентир жилой дом ул. Центральная, 66 вдоль ул. Центральная до ул. Лермонтова до ул. Проездная, вдоль ул. Проездная до жилого дома ул. Проездная, 62 | 1990 | Полиэтиленовые | 100 | 80 |

Пропускная способность водопроводной сети централизованной системы водоснабжения в данный период достаточна для качественного водоснабжения существующих и перспективных потребителей.

д) Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Одной из главных проблем качественной поставки воды населению Батуринского сельского поселения является то, что сети имеют износ более 80 %.

На качество обеспечения населения водой также влияет, что часть сетей в поселении тупиковые, следствием чего является недостаточная циркуляция воды в трубопроводах.

Необходимость масштабных промывок сетей для обеспечения качества воды обусловлена высокой степенью изношенности трубопроводов и длительностью транспортировки воды потребителям.

Указанные выше причины не могут быть устранены полностью, и даже частичное их устранение связано с необходимостью осуществления ряда программ, содержанием которых является:

- замена изношенных сетей;

- оптимизация гидравлического режима.

К нерациональному и неэкономному использованию воды можно отнести использование воды на производственные и другие, не связанные с питьевым и бытовым водоснабжением цели. Значительно возрастает потребление воды в летний период, что в первую очередь связано с поливом приусадебных участков.

В Батуринском сельском поселении не выдавались предписания об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды.

е) Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

На территории Батуринского сельского поселения централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

В соответствии СП 131.13330.2020 нормативная глубина промерзания грунта на территории Томской области составляет 0,8–1,2 м.  Батуринское сельское поселение не относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды не требуется. Сети проложены на глубине 1,5-2,0 м.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объектами централизованной системы водоснабжения в Батуринском сельском поселении владеет МУП «Батуринское ЖКХ».

Объекты водоснабжения на основании договора № 1 от 01.01.2017 «О закреплении муниципального имущества на праве хозяйственного ведения за муниципальным унитарным предприятием «Батуринское ЖКХ».

Эксплуатация муниципального имущества является ответственностью МУП «Батуринское ЖКХ».

1.2. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Схемой водоснабжения для подготовки и обоснования предложений по модернизации объектов централизованных систем водоснабжения, определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2036 года.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения - связаны с реализацией государственной политики в сфере водоснабжения и водоотведения (ст. 3 ФЗ №416-ФЗ), направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем:

- обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения;

- повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и расходов на ее производство и транспортировку;

- обеспечения доступности водоснабжения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций;

-снижение потерь воды при производстве и транспортировке воды к потребителям.

Принципами развития централизованных систем водоснабжения являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при эксплуатации централизованных систем водоснабжения, являются:

-обеспечение качественной услугой по водоснабжению потребителей централизованных систем водоснабжения;

-поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса централизованных систем водоснабжения;

-реконструкция и модернизация существующих сооружений, водопроводных сетей и установленного на них оборудования с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям и повышения надежности водоснабжения;

-выполнение целевых показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности исходя из фактических значений за базовый год и без учета представленных программ развития систем водоснабжения и мероприятий по развитию систем водоснабжения отражены в таблице 7.

Таблица 7 – Плановые значения подателей надежности, качества, энергетической эффективности

| Ресурсоснабжающая организация | № | Наименование показателя | Ед. изм. | Базовый 2025 год | Планируемый год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2036 |
| 1. Показатели качества воды (в отношении технической воды и горячей воды) |  |  |  |  |  |
| МУП «Батуринское ЖКХ» администрации Батуринского сельского поселения Асиновского района | 1.1.1. | общее количество отобранных проб на источниках, водопроводных станциях и т.д. | шт. | 9 | 9 |
|  |  | количество проб на источниках, водопроводных станциях и т.д. не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
|  | 1.1.2. | общее количество отобранных проб в распределительной водопроводной сети | шт. | 9 | 9 |
|  |  | количество проб в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 |
|  | 1.1.3. | общее количество отобранных проб по температуре горячей воды в сетях ГВС | шт. | 0 | 0 |
|  |  | количество проб по температуре горячей воды в сетях ГВС, не соответствующих установленным требованиям | шт. | 0 | 0 |
|  |  | доля проб горячей воды в тепловой сети или в сети горячего водоснабжения, не соответствующих установленным требованиям по температуре, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества горячей воды | % | 0 | 0 |
| 2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения |  |  |  |  |  |
| МУП «Батуринское ЖКХ» администрации Батуринского сельского поселения Асиновского района | 2.1. | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной систем водоснабжения | ед. | 0 | 0 |
|  |  | протяженность водопроводной сети | км | 3,850 | 3,850 |
|  |  | количество перерывов в подаче воды на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0 | 0 |
| 3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды |  |  |  |  |  |
| МУП «Батуринское ЖКХ» администрации Батуринского сельского поселения Асиновского района | 3.1. | объем воды, отпускаемой в сеть | м3 | 6758,44 | 6669,21 |
|  |  | объем воды, отпускаемой потребителям | м3 | 6538,44 | 6538,44 |
|  |  | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % | % | 3,25 | 2 |
|  |  | удельное количество тепловой энергии, расходуемое на подогрев горячей воды | Гкал/м3 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 0,496 | 0,496 |

Планирование развитие систем водоснабжения представляет собой комплексную проблему, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Не маловажным показателем для оценки возможного развития является прогноз спроса на услуги по водоснабжению, основанным на прогнозировании развития муниципального образования, его демографических и градостроительных перспективах, которые должны быть определены в первую очередь генеральным планом.

1.2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития поселения

1 вариант: Прогноз численности населения Батуринского сельского поселения без изменения территории

Согласно этому варианту, изменение схемы водоснабжения не планируется.  В Батуринском сельском поселении на прогнозный период (2036 г.) ожидается численность населения, подключенного к ЦВС 1898 человек.

Данный вариант прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов водоснабжения. Численность населения, подключенного к централизованному водоснабжению, останется на прежнем уровне.

2 вариант: Прогноз численности населения Батуринского сельского поселения согласно генеральному плану

По данному варианту планируется присоединение новых потребителей, с обеспечением нормативной надежности систем водоснабжения и достижением максимального комфорта потребителя, посредством ввода водопровода абоненту и соблюдение требований и норм действующего законодательства, увеличение мощности водозабора.

Данный вариант предусматривает подключение абонентов к централизованному водоснабжению на урвне 2101 человека. Присоединение абонентов планируется за счет уплотнения населения. Данный вариант прогноза схемы водоснабжения влечет за собой необходимость модернизации существующей водопроводной сети.

При рассмотрении двух сценариев развития централизованных систем водоснабжения муниципального образования, наиболее приоритетным является второй.

3. БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при её производстве и транспортировке

Таблица 8 – Баланс водопотребления холодной технической воды

| Наименование показателей | Ед. изм. | Объем воды |
| --- | --- | --- |
|  |  | с. Батурино |
| Объем поднятой воды | тыс. куб. м. | 6758,44 |
| Объем пропущенной воды через очистные сооружения | тыс. куб. м. | 0,0 |
| Объем отпуска в сеть | Тыс. куб. м. | 6758,44 |
| Объем потерь | Тыс. куб. м. | 220 |
| Доля потерь | % | 3,25 |
| Объем реализации воды, в т.ч.: | Тыс. куб. м. | 6538,44 |
| - населением | Тыс. куб. м. | 6163,97 |
| - бюджетными организациями | Тыс. куб. м. | 319,87 |
| -прочие потребители | Тыс. куб. м. | 54,6 |

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить:

1. Полезные расходы:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей (чистка резервуаров промывка тупиковых сетей; на дезинфекцию, промывку после устранения аварий; плановых замен; расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки; тушение пожаров; испытание пожарных гидрантов);

- организационно-учетные расходы (не зарегистрированные средствами измерения; не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов; не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров; расходы на хозбытовые нужды).

2. Потери из водопроводных сетей:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды. Важно отметить, что наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий и ряда других местных условий. Кроме того, на потери и утечки оказывает значительное влияние стабильное давление, не превышающее нормативных величин, необходимых для обеспечения абонентов услугой в полном объеме.

Режимы работы оборудования водозаборных узлов, зависит от суточной, недельной и сезонной неравномерности потребления, государственных праздников, школьных каникул, а также с сезонным отключением регламентных ремонтных работ.

1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Таблица	 9

| №пп | Эксплуатационная зона | Объем подачи технической воды в сеть |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | с. Батурино | 6758,44 | 18,516 | 22,219 | 0,774 |

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселения

Таблица 10 – Структурный баланс реализации технической воды по группе абонентов - население

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация технической воды в сеть группе абонентов - население |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | с. Батурино | 6163,97 | 16,88 | 20,26 | 0,844 |

Таблица 11 – Структурный баланс реализации технической воды по группе абонентов – бюджет

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация технической воды в сеть группе абонентов - бюджет |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | с. Батурино | 319,87 | 0,876 | 2,96 | 0,12 |

Таблица 12 – Структурный баланс реализации технической воды по группе абонентов – прочие

| №пп | Наименование населенного пункта | Реализация технической воды в сеть группе абонентов - прочие |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | годовой, м3/год | среднесуточный, м3/сут | в сутки наибольшего водопотребления, м3/сут | в час макс. потребления, м3/час |
| 1 | с. Батурино | 54,6 | 7,67 | 9,21 | 0,38 |

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Таблица 13 – Сведения о фактическом удельном потреблении воды

| N п/п | Показатель | с. Батурино |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | л/сутки на человека | м3/месяц на человека |
| 1 | Удельное хозяйственно-питьевое водопотребление, | 13,457 | 0,403 |
|  | в том числе: |  |  |
| 1.1 | Холодная вода | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Горячая вода | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Техническая вода | 13,457 | 0,403 |

Нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, в жилых помещениях на территории Асиновского района приведены в таблице 14 (Приказа РЭК - департамента цен и тарифов Томской области от 31.08.2012 N 2/2012-нп (ред. от 16.05.2018 г.) "Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг в Краснодарском крае".

Таблица 14

| N п/п | Степень благоустройства жилищного фонда | Норматив потребления коммунальных услуг в жилых помещениях (куб. метр в месяц на 1 человека) |
| --- | --- | --- |
|  |  | по холодному водоснабжению |
| 1 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, канализацией | 4,04 |
| 2 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения с водонагревателями различного типа | 6,59 |
| 3 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, канализацией, без централизованного горячего водоснабжения и водонагревателей различного типа | 5,34 |
| 4 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации с водонагревателями различного типа | 5,63 |
| 5 | Многоквартирные дома и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного горячего водоснабжения, канализации и водонагревателей различного типа | 3,79 |
| 66 | Многоквартирные дома и жилые дома, не оборудованные внутридомовыми системами водоснабжения, с водопользованием из водоразборных колонок | 1,96 |

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления Федерального закона № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в силу, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых коммунальных ресурсов, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета.

Положения ФЗ от 23.11.2009 № 261-ФЗ распространяются также на здания и помещения, принадлежащих бюджетным и прочим организациям.

Учет объема воды должен определяться по показаниям аттестованных средств измерений.

Приборами учета оснащены около 95% населения и 100% юридические лица.

Расчет объема предоставляемой коммунальной услуги абонентам, у которых не установлены приборы учета, ведется на основании нормативных показателей.

Согласно Федеральному закону от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» любые производимые, передаваемые и потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учету с применением приборов учета используемых энергетических ресурсов. Т.е. к концу расчетного периода необходимо запланировать установку приборов учета для 100% потребителей.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения

Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения приведен в таблице 15.

Таблица 15 – Резерв (дефицит) мощностей технической водоснабжения

| Наименование населенного пункта | Перспективное максимальное потребление воды (м3/сут) |  | Существующая мощность водозабора (м3/сут) | Резерв (+)/дефицит (-) м3/сут |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зима | лето |  | зима | лето |
| с. Батурино | 18,51 |  | 28,60 | +10,09 |  |

Из таблицы 15 видно, что на расчетный срок на источниках водоснабжения будет наблюдаться резерв мощности.

1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее10 лет с учетом различных сценариев развития поселения, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии с СП 31.13330.2021 и СП 30.13330.2020, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава, и структуры застройки

Таблица 16 – Прогнозируемый баланс потребления воды

| № п/п | Показатели | Объем холодной технической воды, м3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2036 |
| с. Батурино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объем поднятой воды | 6758,44 | 6759,21 | 6760,35 | 6761,5 | 6762,66 | 6763,81 | 6764,98 | 6669,21 |
| 2 | Объем потерь воды | 220 | 220,77 | 221,91 | 223,06 | 224,22 | 225,37 | 226,54 | 130,77 |
| 3 | Уровень потерь к объему воды, отпущенной в сеть | 3,25 | 3,27% | 3,28% | 3,30% | 3,32% | 3,33% | 3,35% | 2 |
| 4 | Объем реализации воды всего | 6538,44 | 6538,44 | 6538,44 | 6538,44 | 6538,44 | 6538,44 | 6538,44 | 6538,44 |

1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Централизованное горячее водоснбжение на территории Батуринского сельского поселения отсутствует.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Таблица 17– Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления технической воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 (базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2036 |
| 1 | с. Батурино | 6758,44 | 6759,21 | 6760,35 | 6761,5 | 6762,66 | 6763,81 | 6764,98 | 6669,21 |

Таблица 18 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (среднесуточное)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления технической воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2036 |
| 1 | с. Батурино | 18,51627 | 18,51838 | 18,52151 | 18,52466 | 18,52784 | 18,53099 | 18,53419 | 18,2718 |

Таблица 19 – Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (максимальное суточное)

| №пп | Наименование | Прогнозный баланс потребления технической воды, м3/сут |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2036 |
| 1 | с. Батурино | 22,21953 | 22,22206 | 22,22581 | 22,22959 | 22,2334 | 22,23718 | 22,24103 | 21,92616 |

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

Деление территориальной структуры Батуринского сельского поселения на технологические зоны, в виде зон эксплуатационной ответственности ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения.

Таблица 20 – Территориальная структура потребления воды в муниципальном образовании с разбивкой по технологическим зонам

| № п/п | Наименование технологической зоны | Потребление воды, м3/год |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025(базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2036 |
| 1 | МУП «Батуринское ЖКХ» | 6758,44 | 6759,21 | 6760,35 | 6761,5 | 6762,66 | 6763,81 | 6764,98 | 6669,21 |

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Таблица 21 – Перспективный расход холодной технической воды Батуринского сельского поселения (население)

| Наименование | Ед. изм. | Удельное потребление, м3/сут | Количество населения, подключенного к централизованному водоснабжению | Показатель, м3/сут |  | Показатель, м3/год |  | Итого показатель, м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2036 год | Зима | Лето | Зима (185 сут) | Лето (180 сут) |  |
| с. Батурино и п.Первопашенск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Население | 1 житель | 0,11 | 1320 | 8,559 | 8,328 | 3124,2 | 3039,77 | 6163,97 |

Таблица 22 – Перспективный расход холодной технической воды Батуринского сельского поселения

(бюджетные организации и прочие потребители)

| Наименование | Ед. изм. | Нормы расходов воды, м3/сут | Количество подключенных потребителей |  | Показатель, м3/сут |  | Показатель, м3/год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2036 | 2025 | 2036 | 2025 | 2036 |
| с. Батурино и п.Первопашенск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | фактическое потребление |  |  |  | 0,876 | 0,876 | 319,87 | 319,87 |
| Прочие потребители | фактическое потребление |  |  |  | 0,150 | 0,150 | 54,6 | 54,6 |
| Итого с. Батурино |  |  |  |  | 1,026 | 1,026 | 374,47 | 374,47 |

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при её транспортировке (годовые, среднесуточные)

Таблица 23

| Показатель |  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 (базовый год) | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2036 |
| с. Батурино и п.Первопашенск |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Протяженность планируемой модернизации сети, км |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Доля потерь % |  | 3,25 | 3,27 | 3,28 | 3,30 | 3,32 | 3,33 | 3,35 | 2 |
| Значение потерь | м3/год | 220 | 220,77 | 221,91 | 223,06 | 224,22 | 225,37 | 226,54 | 130,77 |
|  | м3/сут | 0,60274 | 0,604849 | 0,607973 | 0,611123 | 0,614301 | 0,617452 | 0,620658 | 0,358274 |

1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс потребления воды рассчитан на максимальное суточное водопотребление. Корректировка баланса рассчитывается на среднесуточное водопотребление и далее, как и предусмотрено нормативами, пересчитывается в максимальное суточное потребление.

Таблица 24 – Перспективный баланс водопотребления холодной технической воды

| № п/п | Показатели производственной деятельности | Ед. измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2036 год |
| Техническая вода |  |  |  |
| 1. | Общий объем подачи воды | м3/год | 6669,21 |
| 2. | Объем реализации воды, в том числе | м3/год | 6538,44 |
| 3. | Объем реализации воды с. Батурино и п.Первопашенск | м3/год | 6538,44 |
| 3.1 | - населению | м3/год | 6163,97 |
| 3.2 | - бюджетным потребителям | м3/год | 319,87 |
| 3.3 | - прочим потребителям | м3/год | 54,6 |
| 4. | Потери | м3/год | 130,77 |

1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

Таблица 25 – Резервы (дефициты) производственных мощностей по источникам

| №пп | Наименование | Показатель | Баланс мощности водозаборных сооружений, м3/сут |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2033 | 2034-2036 |
| 1 | с. Батурино | Мощность водозаборного устройства | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 | 28,60 |
|  |  | Подъем воды | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,52 | 18,53 | 18,53 | 18,27 |
|  |  | Резерв/дефицит | +10,08 | +10,08 | +10,08 | +10,08 | +10,07 | +10,07 | +10,33 |
|  |  | Резерв/дефицит, % | +35,26 | +35,25 | +35,24 | +35,23 | +35,22 | +35,21 | +36,11 |

1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Органы местного самоуправления поселений, городских округов для каждой централизованной системы холодного водоснабжения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и эксплуатирующая водопроводные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение.

Гарантирующая организация обязана обеспечить холодное водоснабжение в случае, если объекты капитального строительства абонентов присоединены в установленном порядке к централизованной системе холодного водоснабжения в пределах зоны деятельности такой гарантирующей организации. Гарантирующая организация заключает с организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения, договоры, необходимые для обеспечения надежного и бесперебойного холодного водоснабжения и (или) водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны заключить с гарантирующей организацией, определенной в отношении такой централизованной системы холодного водоснабжения, договор по водоподготовке, по транспортировке воды и (или) договор по транспортировке сточных вод, по очистке сточных вод, а также иные договоры, необходимые для обеспечения холодного водоснабжения. Гарантирующая организация обязана оплачивать указанные услуги по тарифам в сфере холодного водоснабжения.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны осуществлять забор, водоподготовку и (или) транспортировку воды в объеме, необходимом для осуществления холодного водоснабжения абонентов, подключенных к централизованной системе холодного водоснабжения. Организации, осуществляющие транспортировку холодной воды, обязаны приобретать у гарантирующей организации воду для удовлетворения собственных нужд, включая потери в водопроводных сетях таких организаций.

Организации, эксплуатирующие отдельные объекты централизованной системы холодного водоснабжения, обязаны по требованию гарантирующей организации, с которой заключены указанные в части 5 настоящей статьи договоры, при наличии технической возможности оборудовать приборами учета воды точки присоединения к другим водопроводным сетям, входящим в централизованную систему холодного водоснабжения, создать места отбора проб воды и обеспечить доступ представителям указанной гарантирующей организации или по ее указанию представителям иной организации к таким приборам учета и местам отбора проб воды.

В настоящее время гарантирующей организацией Батуринского сельского поселения является МУП «Батуринское ЖКХ» администрации Батуринского сельского поселения Асиновского района.

## 1.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

Таблица 26 – Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения

| №пп | Система водоснабжения | Ед.изм | Хар-ка | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация водопроводной сети с. Батурина | м | 3000 | 2036 |

1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Модернизация изношенных участков водопроводных сетей

Замена изношенных сетей водоснабжения позволит сократить потери воды при ее транспортировке и обеспечить бесперебойным водоснабжением потребителей.

При замене и строительстве трубопроводов в качестве альтернативы существующим стальным рекомендуется применять полиэтиленовые трубы. Применение полиэтиленовых трубопроводов в системе холодного водоснабжения оправдано как в технологическом, эксплуатационном, так и в экономическом плане.

Основные преимущества труб, изготовленных из ПНД:

- затраты на транспортировку ПНД труб для водоснабжения до 2 раз меньше, чем на транспортировку стальных;

- масса ПЭ трубы для водопровода более чем в 8 раз меньше массы металлических аналогов;

- стоимость выполнения строительно-монтажных работ даже при использовании традиционных открытых методов, сокращается до 2,5 раз;

- большая эластичность, что позволяет их легко вписывать в повороты трассы;

- труба водопроводная полиэтиленовая обладает высокой антикоррозийной стойкостью ко всем минеральным кислотам, стойкость к щелочам, что позволяет отказаться от изоляции, не требует устройства систем электрохимической защиты;

- отсутствие необходимости применения дорогостоящих методов проверки и контроля качества сварных соединений.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Целью всех мероприятий по новому строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения является бесперебойное снабжение Батуринского сельского поселения технической водой, отвечающей требованиям новых нормативов качества, повышение энергетической эффективности оборудования.

- Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству:

В Батуринском сельском поселении строительство новых объектов водоснабжения не планируется.

2) Сведения о действующих объектах, предлагаемых к реконструкции (техническому перевооружению).

В Батуринском сельском поселении планируется модернизация водопроводной сети, протяженностью 10780 м.

3) Сведения об объектах водоснабжения, предлагаемых к выводу из эксплуатации.

На расчетный срок в Батуринском сельском поселении не планируется вывод из эксплуатации объектов водоснабжения.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организации, осуществляющих водоснабжение

Схемой водоснабжения предлагается полная диспетчеризация, объектов системы водоснабжения.

Система диспетчеризации водозабора (артезианской скважины) предназначена для автоматизированного дистанционного контроля и управления работой подъемных насосов, коммерческого учета объема воды и электроэнергии, измерения давления воды, напряжения сети питания, тока потребления, охранной, пожарной сигнализации, контроля доступа, контроля затопления с передачей информации в центральный диспетчерский пункт по сети сотовой связи GSM.

Задачи, решаемые системой диспетчеризации водозаборных скважин по GSM:

- централизованный дистанционный контроль технического состояния насосов;

- повышение безопасности за счет исключения человеческого фактора из процесса управления, снижения аварийности оборудования, своевременного обнаружения аварии, пожара или проникновения посторонних лиц в павильон или подземную камеру;

- объективные измерения и контроль давления, объема воды, температуры воздуха, тока потребления, напряжения сети питания, количества электроэнергии;

- снижение потребления электроэнергии за счет регулирования процесса заполнения накопительного резервуара;

- увеличение срока службы оборудования;

- снижение затрат на эксплуатацию за счет снижения штата обслуживающего персонала, оперативного обнаружения аварии оборудования.

Система отвечает требованиям Пособия по проектированию автоматизации и диспетчеризации систем водоснабжения (к СНиП 2.04.02-84).

Система диспетчеризации артезианских скважин обеспечивает снижение затрат на эксплуатацию водозаборных сооружений косвенным способом за счет непрерывного мониторинга работы насосов, контрольно-измерительных приборов и своевременного предупреждения аварий, удобного и быстрого дистанционного съема показаний счетчиков воды, электричества, датчиков давления, температуры, сохранности оборудования скважины за счет охранной и пожарной сигнализации, сокращения численности персонала и количества выездов. Водозаборные скважины территориально рассредоточены, сбор данных по каналу GPRS сети сотовой связи GSM является наиболее предпочтительно как с технической точки зрения, так и экономически выгодным.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» для снижения неучтенных расходов энергетических ресурсов, рекомендуется установка приборов учета воды у каждого абонента, а в многоквартирных домах дополнительно общедомовой прибор учета.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2013 г. N 776 «Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод» в системе ВС должен быть организован коммерческий учет потребляемой  воды с использованием приборов учета или расчетным способом в целях   расчета платы за поданную (полученную) по договорам холодного водоснабжения, договорам горячего водоснабжения. Коммерческий учет воды осуществляется расчетным способом в следующих случаях:

- при отсутствии прибора учета, в том числе в случае самовольного присоединения и (или) пользования централизованными системами водоснабжения;

- в случае неисправности прибора учета;

- при нарушении в течение более 6 месяцев сроков представления показаний прибора учета, являющегося собственностью абонента или транзитной организации, за исключением случаев предварительного уведомления абонентом или транзитной организацией организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, о временном прекращении потребления воды.

Сведения об оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2036 г. приведены в таблице 27.

Таблица 27 – Сведенияоб оснащение потребителей холодного водоснабжения приборами учета на текущий период и планируемое оснащение приборами учета на период до 2036 г.

| № п/п | Система водоснабжения | Группа потребителей | Оснащенность потребителей ПУ, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 г. | 2036 г. |
| 1 | МУП «Батуринское ЖКХ» | население | 95 | 100 |
|  |  | бюджет | 100 | 100 |
|  |  | прочие | 100 | 100 |

1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения

В Батуринском сельском поселении на расчетный срок строительство новых участков водопроводной сети не планируется.

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

В рассматриваемых вариантах развития системы водоснабжения при различных сценариях развития территории муниципального образования на период развития схемы водоснабжения не планируется строительство новых насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

1.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения

В рассматриваемых вариантах развития системы водоснабжения при различных сценариях развития территории Батуринского сельского поселения на период развития схемы водоснабжения не планируется строительство новых объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

1.4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Рис. 1 – Условные обозначения

Рис. 2 – Схема водоснабжения с. Батурино

Рис. 3 – Схема водоснабжения п. Первопашенск

1.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.5.1. Меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Все мероприятия, направленные на улучшение качества технической воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения Батуринского сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий - улучшение здоровья и качества жизни граждан.

С развитием технического процесса ужесточились требования к нормативам воздействия на окружающую среду.

В соответствии с требованиями экологического законодательства предприятие при эксплуатации систем водоснабжения должно переходить на более современные технологические процессы очистки воды, основанные на последних достижениях науки и техники, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.     С целью предотвращения неблагоприятного воздействия на водный объект необходимо предусмотреть использование ресурсосберегающей, природоохранной технологии повторного использования промывных вод.     Сооружения повторного использования промывных вод позволят повторно использовать все промывные воды в технологическом процессе. Такая технология позволит повысить экологическую безопасность водного объекта, исключив сброс промывных вод в водный объект, что соответствует требованиям Водного кодекса Российской Федерации.

Реализация проектов, определенных сценарием развития систем водоснабжения, повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В период проведения работ по программе текущих и капитальных ремонтов и в ходе работ по строительству водопроводов для подключения объектов капитального строительства перспективной застройки неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажут существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным составом строительных механизмов и техники, для снижения количества выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий простой строительной техники с включенным двигателем;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения.

1.5.2. Меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке

При анализе существующего положения в системе водоснабжения вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

Для периодической дезинфекции водопроводных сетей используется дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

Применение гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего реагента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

•	реагент получают электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

•	необходимые показатели качества технической воды могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;

•	концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

•	замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

•	гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности;

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВЗУ отсутствует, ресурсоснабжающие организации производят или завозят реагент на ВЗУ «по мере необходимости».

## 1.6. ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Стоимость рассчитана на основании Приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ №203/пр от 6.03.2025г. "Об утверждении укрупненных сметных нормативов" (НЦС 81-02-14-2025 "Наружные сети водоснабжения и канализации".

Коэффициент для Томской области – 0,88.

Таблица 28 – Величина необходимых капитальных вложений

| Наименование | Ед. изм. | Показатель | Стоимость 1 ед, (руб.) | Суммарная стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Модернизация водопроводной сети с. Батурина | м | 3000 | 4971,73 | 14915,19 |
| Итого: |  |  |  | 14915,19 |

1.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Реализация описанных выше мероприятий положительно скажется на эксплуатационных показателях системы водоснабжения, в результате чего ожидается улучшение целевых показателей. Плановые показатели развития системы централизованного водоснабжения представлены ниже (Таблица 29):

Таблица 29

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2024 (базовый год) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031-2036 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | КАЧЕСТВО ВОДЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля проб холодной питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля проб холодной питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | НАДЕЖНОСТЬ И БЕСПЕРЕБОЙНОСТЬ ВОДОСНАБЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КАЧЕСТВО ОБСЛУЖИВАНИЯ АБОНЕНТОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля охвата населения централизованным водоснабжением | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля обеспеченности потребителей приборами учета воды | % | 95 | 95,3 | 95,6 | 95,9 | 96,2 | 96,5 | 96,8 | 100 |
| 4. | ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть (среднее значение) | % | 3,25 | 3,27 | 3,28 | 3,30 | 3,32 | 3,33 | 3,35 | 2 |
| 4.1.1. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе забора и подготовки технической воды, на единицу объема воды, поднятой насосными станциями первого подъема | кВт*ч/куб. м | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 | 0,496 |

## 1.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться эксплуатирующей организацией в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения, путем эксплуатации которых обеспечивается водоснабжение, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», статья 8, пункт 5:

«В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством».

В Батуринском сельском поселении бесхозяйные объекты водоснабжения отсутствуют.

2. СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории поселения и деление территории поселения на эксплуатационные зоны

В Батуринском сельском поселении централизованное водоотведение отсутствует. Сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребы ямы и уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.

2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

На территории Батуринского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

На территории Батуринского сельского поселения очистные сооружения отсутствуют.

2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

Централизованное водоотведение в Батуринском сельском поселении отсутствует.

В населенных пунктах, не подключенных к централизованной системе водоотведения сброс сточных вод от населения и социальных объектов, осуществляется в выгребные ямы с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на специализированную площадку по согласованию с органами Роспотребнадзора.

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения поселения

Одной из главных проблем в Батуринском сельском поселении является отсутствие канализационной сети на всей территории поселении.

2.1.10. Сведения об отнесении централизованное системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселения, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод.

Централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2. БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

Описание баланса поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения невозможна, так как централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Фактический приток неорганизованного стока Батуринского сельского поселения по технологическим зонам отсутствует, так как централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

В настоящее время учет принимаемых централизованная система водоотведения отсутствует.

2.2.4. Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселению, с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет отсутствуют, так как на всей территории отсутствует централизованно система водоотведения.

2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения

Прогнозный баланс поступления сточных вод невозможен, так как отсутствуют планы по строительству централизованной системы водоотведения.

2.3. ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения отсутствуют.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

«Технологическая зона водоотведения» - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект;

«Эксплуатационная зона» - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В связи с тем, что централизованная система водоотведения отсутствует технологических и эксплуатационных зон нет.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

Планы по строительству централизованной системы водоотведения отсутствуют.

2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения отсутствуют.

2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия невозможен, так как отсутствует система централизованного водоотведения.

2.4. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные направления развития централизованной системы водоотведения связаны с реализацией государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности услуг водоотведения для абонентов за счет развития централизованной системы водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоотведения потребителям (абонентам);

- удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

- постоянное совершенствование системы водоотведения путем планирования, реализации, проверки и корректировки технических решений и мероприятий.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05. 09. 2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества очистки сточных вод;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.5. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Мероприятия не предусмотрены.

2.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

В Батуринском сельском поселении не планируется строительство сети водоотведения.

2.4.7. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения в виду отсутствия централизованной системы водоотведения.

2.4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения в виду отсутствия централизованной системы водоотведения.

2.5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

В Батуринском сельском поселении мероприятия по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади не планируются.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Загрязнение рек усугубляется отсутствием дождевой канализации, способствующем смыву поверхностными стоками грязи и мусора.

Согласно Федеральному закону «Водный кодекс Российской Федерации» от 03. 06. 2006 N 74-ФЗ (ред. от 04. 08. 2024) вдоль водотоков устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы, на которых устанавливается специальный режим хозяйственной деятельности.

Прибрежные защитные полосы должны быть заняты древесно-кустарниковой растительностью.

Территория зоны первого пояса санитарной охраны должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, огорожена, обеспечена охраной, дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Предусмотрены следующие мероприятия по охране водной среды:

- вынос временных гаражей из прибрежной зоны;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- предотвращение заиливания и заболачивания прибрежных территорий.

Организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

Все эти мероприятия должны значительно улучшить состояние водных ресурсов Батуринского сельского поселения.

Системы автономной канализации с отведением очищенных сточных вод поверхностные водоемы, как правило, применяются при водонепроницаемых или слабо фильтрующих грунтах; при этом очистка сточных вод осуществляется в песчано-гравийных фильтрах и фильтрующих траншеях.

При сбросе очищенных сточных вод в поверхностные водоемы следует руководствоваться постановлением правительства РФ от 10 сентября 2020 г. N 1391 «Об утверждении Правил охраны поверхностных водных объектов», а также требованиями СанПиН 2. 1. 3684-21 « Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

Когда фоновая концентрация загрязнений в водоеме ниже предельно допустимых концентраций (ПДК) в речной воде при согласовании с органами природоохраны можно предусматривать очистку сточных вод до концентрации загрязнений более ПДК за счет их смешения с водой водоема. Если фоновая концентрация более ПДК, требуется доведение концентрации загрязнений в очищенной воде до ПДК.

Системы автономной канализации с отведением сточных вод в грунт может применяться в песчаных, супесчаных и легких суглинистых грунтах с коэффициентом фильтрации не менее 0,10 м3/сут. и уровнем грунтовых вод не менее 1,0 м от планировочной отметки земли.

Расстояние от участка, используемого для отведения сточных вод в грунт до шахтных или трубчатых колодцев, используемых для питьевого водоснабжения, определяется наличием участков фильтрующих грунтов между водоносным горизонтом и пластами грунта, поглощающие сточные воды.

Накопители сточных вод (выгреба) целесообразно проектировать в виде колодцев с возможно более высоким подводом сточных вод для увеличения используемого объема накопителя; глубина заложения днища накопителя от поверхности земли не должна превышать 3 м для возможности забора стоков ассенизационной машиной.

2.6. ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Мероприятия по строительству не предусмотрены.

2.7. ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Развитие систем водоотведения не предусмотрено, так как отсутствует централизованная система водоотведения

2.8. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

На территории Батуринского сельского поселения отсутствуют бесхозяйные объекты канализации.